## Sheet1
有限公司材料报价单
报价/投标单位（盖章）： 日期：**年**月**日
序号 | 材料名称 | 尺寸/规格/型号/参数 | 单位 | 采购数量 | 开票税率 | 金 额 (元) |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 风机盘管 | 1.名称：超薄天花板内藏风管式 2.规格型号：制冷量:3.6KW 制热量:4.0KW单相 220V 50HZ N=78W 噪音:30dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵机外静压:侧送10Pa,顶送30Pa 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 3
2 | 风机盘管 | 1.名称：超薄天花板内藏风管式 2.规格型号： 制冷量:5.0KW 制热量:5.6KW单相 220V 50HZ N=180W 噪音:32dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵机外静压:侧送20Pa,顶送50Pa 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 2
3 | 风机盘管 | 1.名称：超薄天花板内藏风管式 2.规格型号： 制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW单相 220V 50HZ N=196W 噪音:34dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵机外静压:侧送20Pa,顶送50Pa 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
4 | 风机盘管 | 1.名称：中静压风管式 2.规格型号： 制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW单相 220V 50HZ N=151W 噪音:32dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵机外静压:侧送50Pa,顶送80Pa 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 28
5 | 风机盘管 | 1.名称：中静压风管式 2.规格型号： 制冷量:10.0KW 制热量:11.2KW单相 220V 50HZ N=194W 噪音:32dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵机外静压:侧送50Pa,顶送80Pa 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 2
6 | 风机盘管 | 1.名称：中静压风管式 2.规格型号： 制冷量:11.2KW 制热量:12.5KW单相 220V 50HZ N=228W 噪音:34dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵机外静压:侧送50Pa,顶送100Pa 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
7 | 风机盘管 | 1.名称：四面出风型 2.规格型号： 制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW单相 220V 50HZ N=111W 噪音:34dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 2
8 | 风机盘管 | 1.名称：四面出风型 2.规格型号： 制冷量:9.0KW 制热量:10.0KW单相 220V 50HZ N=111W 噪音:34dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 2
9 | 风机盘管 | 1.名称：四面出风型 2.规格型号： 制冷量:10.0KW 制热量:11.2KW单相 220V 50HZ N=156W 噪音:37dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 6
10 | 风机盘管 | 1.名称：四面出风型 2.规格型号： 制冷量:11.2KW 制热量:12.5KW单相 220V 50HZ N=156W 噪音:37dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 4
11 | 风机盘管 | 1.名称：四面出风型 2.规格型号：制冷量:12.5KW 制热量:14.0KW单相 220V 50HZ N=220W 噪音:39dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
12 | 风机盘管 | 1.名称：四面出风型 2.规格型号：制冷量:14.0KW 制热量:16.0KW单相 220V 50HZ N=220W 噪音:39dB(A)随机配供线控器 带冷凝水提升泵 3.支吊架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 3
13 | 多联机室外机 | 1.名称：VRF空调室外机KX1-5 2.规格型号： 制冷:61.5Kw 制热:69KwN=18.5kW m=300kg 3.支架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
14 | 多联机室外机 | 1.名称：VRF空调室外机KT1-1 2.规格型号： 制冷:89.5Kw 制热:100.5KwN=25.3kW m=496kg 3.支架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
15 | 多联机室外机 | 1.名称：VRF空调室外机KT1-3 2.规格型号：制冷:95Kw 制热:106.5KwN=27.5kW m=496kg 3.支架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
16 | 多联机室外机 | 1.名称：VRF空调室外机KT1-4 2.规格型号：制冷:101.5Kw 制热:114KwN=29.5kW m=550kg 3.支架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
17 | 多联机室外机 | 1.名称：VRF空调室外机KT1-2 2.规格型号：制冷:106.5Kw 制热:119.5KwN=30kW m=600kg 3.支架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
18 | 空调器 | 1.名称：柜式分体空调 2.规格型号：5HP 3.支架制作安装 4.隔震垫安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 1
19 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板矩形风管 2.规格：长边长≤1000mm 3.板材厚度：δ=0.75mm 4.接口形式：角钢法兰连接 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：风管、管件、法兰（橡胶板）、加固框、吊托支架等制作安装，室外设防雨弯头及钢丝防护网,风管接地，其他技术参数及安装要求详见设计说明 | m2 | 395.50
20 | 柔性接口 | 1.名称：软管 2.参数：采用难燃材料制作,外涂自熄性隔气涂料 3.安装部位及其他要求详见设计说明 | m2 | 26.38
21 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:400×160 | 个 | 3
22 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:630×200 | 个 | 2
23 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:700×160 | 个 | 17
24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:800×160 | 个 | 2
25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:800×200 | 个 | 2
26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:800×250 | 个 | 2
27 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1000×250 | 个 | 3
28 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:700×250 | 个 | 2
29 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:700×200 | 个 | 16
30 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:圆形百叶风口 2.规格:∅400 | 个 | 21
31 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：9.53 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 418.36
32 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：12.7 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 20.81
33 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：15.88 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 293.92
34 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：19.05 4.连接形式：钎焊钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 248.28
35 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：22.2 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 180.39
36 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：25.4 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 18.92
37 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：28.6 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 92.01
38 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：31.75 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 165.95
39 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.材质：磷脱氧铜管 3.规格、压力等级：38.1 4.连接形式：钎焊焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：吹污、冲洗、试压等满足设计要求 | m | 37.58
40 | 塑料管 | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质：PVC 3.规格：DN25 4.连接方式：粘接 5.管道通水试验 | m | 305.86
41 | 塑料管 | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质：PVC 3.规格：DN32 4.连接方式：粘接 5.管道通水试验 | m | 124.27
42 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷媒管及冷凝管） 2.冷媒管规格：15.88/9.53 3.绝热厚度：19mm | m3 | 0.80
43 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷媒管及冷凝管） 2.冷媒管规格：19.05/9.53 3.绝热厚度：19mm | m3 | 0.20
44 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷媒管及冷凝管） 2.冷媒管规格：22.2/9.53 3.绝热厚度：19mm | m3 | 0.71
45 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷媒管及冷凝管） 2.冷媒管规格：25.4/12.7 3.绝热厚度：19mm | m3 | 0.10
46 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷凝管） 2.冷媒管规格：28.6/15.88 3.绝热厚度：19mm | m3 | 0.46
47 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷凝管） 2.冷媒管规格：31.75/19.05 3.绝热厚度：19mm | m3 | 0.81
48 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷凝管） 2.冷媒管规格：38.1/19.05 3.绝热厚度：19mm | m3 | 0.18
49 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃发泡橡塑隔热保温管(冷媒管及冷凝管） 2.绝热厚度：19mm | m3 | 1.40
50 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉毡（空调风管） 2.绝热厚度：30mm | m3 | 12.37
51 | 柔性接口 | 1.名称：软管 2.参数：采用难燃材料制作,外涂自熄性隔气涂料 3.安装部位及其他要求详见设计说明 | m2 | 50.37
52 | 防潮层、保护层 | 1.保护层：阻燃玻纤布复合铝箔 | m2 | 430.09
53 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 501.60
54 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数：支、吊架除锈、刷防锈底漆和本白色磁漆各两遍 | kg | 501.60
55 | 安装材料 | 1.名称：含分歧管、冷媒充注、屏蔽线、信号线、配管、接线盒及安装费等； | 项 | 1
56 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 | 系统 | 1
57 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板矩形风管（排烟风管） 2.规格：长边长≤1000mm 3.板材厚度：δ=1.0mm 4.接口形式：角钢法兰连接 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：风管、管件、法兰（橡胶板）、加固框、吊托支架等制作安装，室外设防雨弯头及钢丝防护网,风管接地，其他技术参数及安装要求详见设计说明 6.含拆除、安装一次，风管不利旧 | m2 | 49.42
58 | 碳钢阀门 | 1.名称：280℃防火阀 2.型号、规格：1000×400 3.支架形式、材质：含风阀支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 4.含拆除、安装一次，风阀不利旧 | 个 | 1
59 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟阀 2.型号、规格：1000×400 3.支架形式、材质：含风阀支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 4.含拆除、安装一次，风阀不利旧 | 个 | 1
60 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:500×320 | 个 | 4
61 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层铝合金百叶风口 2.规格:800×250 | 个 | 12
62 | 挡烟垂壁 | 1.名称：电动挡烟垂壁 2.材质、规格：不燃材料(0.8mm镀锌铁皮或者防火玻璃或者防火布等),耐火半小时,底距地高度3.2m，含配套电动控制装置及按钮等成套供应 3.其余要求具体详见设计 | m | 12.78
63 | 柔性接口 | 1.名称：软接 2.参数：硅钛合成的高温耐火软接管 3.安装部位及其他要求详见设计说明 | m2 | 5.88
64 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉毡 2.绝热厚度：30mm | m3 | 3.62
65 | 防潮层、保护层 | 1.保护层：阻燃玻纤布复合铝箔 | m2 | 77.95
66 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数：支、吊架刷防锈底漆和本白色磁漆各两遍 | kg | 85.00
67 | 通风工程检测、 调试 | 1.防排烟系统调试费 | 系统 | 1
68 | 多联机室外机 | 1.名称：VRF空调室外机KX-1-1~4 2.规格型号： 制冷:28Kw 制热:31.5KwN=7kW m=196kg 3.支架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 4
69 | 空调器 | 1.名称：VRF新风机组KX-1-1~4 2.规格型号：风量:2500CMH H(机外静压)=300Pa，功率:680W/380V，制冷量:28kW 制热量:17.4kW 3.支架制作安装 4.减震器安装 5.其他技术参数及安装要求详见设计说明 | 台 | 4
70 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板矩形风管 2.规格：长边长≤320mm 3.板材厚度：δ=0.5mm 4.接口形式：角钢法兰连接 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：风管、管件、法兰（橡胶板）、加固框、吊托支架等制作安装，室外设防雨弯头及钢丝防护网,风管接地，其他技术参数及安装要求详见设计说明 | m2 | 75.56
71 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板矩形风管 2.规格：长边长≤450mm 3.板材厚度：δ=0.75mm 4.接口形式：角钢法兰连接 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：风管、管件、法兰（橡胶板）、加固框、吊托支架等制作安装，室外设防雨弯头及钢丝防护网,风管接地，其他技术参数及安装要求详见设计说明 | m2 | 70.41
72 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板矩形风管 2.规格：长边长≤1000mm 3.板材厚度：δ=0.75mm 4.接口形式：角钢法兰连接 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：风管、管件、法兰（橡胶板）、加固框、吊托支架等制作安装，室外设防雨弯头及钢丝防护网,风管接地，其他技术参数及安装要求详见设计说明 | m2 | 132.99
73 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:320×200 | 个 | 10
74 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:250×250 | 个 | 1
75 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:250×200 | 个 | 5
76 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:200×200 | 个 | 1
77 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:200×160 | 个 | 7
78 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:100×100 | 个 | 5
79 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200×160 | 个 | 6
80 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250×120 | 个 | 1
81 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250×160 | 个 | 2
82 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250×200 | 个 | 5
83 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320×160 | 个 | 8
84 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400×200 | 个 | 1
85 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500×320 | 个 | 1
86 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630×320 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
87 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800×400 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 2
88 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500×320 | 个 | 1
89 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:630×400 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 1
90 | 消声器 | 1.名称:微孔板消声器 2.规格:500×320×1000 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装 | 个 | 4
91 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种、涂刷遍数：支、吊架除锈、刷防锈底漆和本白色磁漆各两遍 | kg | 395.00
92 | 柔性接口 | 1.名称：软管 2.参数：采用难燃材料制作,外涂自熄性隔气涂料 3.安装部位及其他要求详见设计说明 | m2 | 3.82
93 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉毡 2.绝热厚度：30mm | m3 | 10.74
94 | 防潮层、保护层 | 1.保护层：阻燃玻纤布复合铝箔 | m2 | 352.73
95 | 通风工程检测、 调试 | 1.新风系统调试费 | 系统 | 1
报价/投标单位（盖章）： 日期：**年**月**日