## Sheet1
___________有限公司
材料报价单
报价/投标单位（盖章）： | [6 empty] | 日期：2024年3月xx日
序号 | 材料名称 | 参数 | 材料 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 开票税率 | 备注
一 | 降浊设备清单 |  |  |  |  | / | /
1 | 进水泵站 |  |  |  | 1 | / | /
2 | 潜水泵 | Q=840m³/h，H=10m，P=55kW，4台（3用1备） |  | 台 | 4 |  |  |  | 配套导轨、自动控制装置等
3 | 手动闸门 | 1200×1200 | 铸铁 | 套 | 2
4 | 电动葫芦 | IP65 1吨 1.7kW |  | 只 | 1 |  |  |  | 库备。附工字钢，慢速起吊、慢速运行。
5 | 细格栅 | 2.0m（B）X3.0m(H) 孔径10mmX10mm | SS304 | 面 | 2 |  |  |  | 附预埋件
6 | 电磁流量计 | 管式电磁流量计，DN800 |  | 台 | 1 |  |  |  | 进水管
7 | 混凝反应设备 | 外形尺寸（参考尺寸）：设备尺寸：11670×2946×2930mm |  | 套 | 3
单套处理能力：2万m³/d；
箱体材质：碳钢；搅拌机材质：不锈钢
混凝搅拌装置：电机 3kW；
一级反应搅拌装置：电机 1.5kW；
二级反应搅拌装置：电机 1.5kW；
三级反应搅拌装置：电机 1.5kW；
8 | 超磁分离集装箱 | 外形尺寸（参考尺寸）：9125×2950×2896mm |  | 套 | 3
1）超磁分离设备：
单套处理能力：2万m³/d，
主体材质：碳钢，磁盘材质为：不锈钢；磁盘数量为：98个
主电机机1.1Kw，防护等级IP55；一辅电机机4.0Kw，防护等级IP55
2）磁分离磁鼓设备：
处理能力：与超磁分离机配套；
主体材质：不锈钢，磁辊：不锈钢
磁辊电机0.55kW；高速分散电机5.5kW；高速分散盘直径200mm；磁种搅拌电机1.1kW
3）磁种投加泵：
立式，流量4m3/h，功率1.5kW，扬程20m，380V
9 | PAC加药装置 | 单箱容积：V=5m3，搅拌机功率=1.1kW，2箱 |  | 套 | 1
10 | PAC加药泵 | 隔膜计量泵，Q=170L/h，H=10m，P=0.55kW |  | 台 | 5 |  |  |  | 3用2备
11 | PAC原液泵 | 长轴液下泵，Q=10m³/h，H=10m，P=4kW |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
12 | PAM制备装置（污水） | 单体三箱，制备能力2500L/h，箱体材质：不锈钢，N=2.43kW |  | 套 | 1
13 | PAM加药泵 | 隔膜计量泵，Q=656L/h，H=10m，P=0.55kW |  | 台 | 5 |  |  |  | 3用2备
14 | 电磁流量计 | 管式电磁流量计，DN80 |  | 套 | 1 |  |  |  | 污泥管
15 | PAM制备装置（污泥） | 单体三箱，制备能力2500L/h，箱体材质：不锈钢，N=2.43kW |  | 套 | 1
16 | PAM投加泵 | 隔膜计量泵，Q=1800L/h，H=20m，P=0.75kW |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
17 | 一体化高压带式污泥脱水机 | 设计处理量350kg·DS/h，成套设备，主材304不锈钢。进泥含水率97%，出泥含水率＜65%；带宽1.5m+0.75m，变频调速；全自动纠偏系统 |  | 套 | 1
18 | 精密过滤器 | Q=40m3/h，304不锈钢材质 |  | 台 | 1
19 | 空压机 | Q=0.21m³/min，0.8Mpa，P=1.5kW |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
20 | 提升输送机 | Q=15t/h，P=7.5kW，介质65%左右含水率污泥 |  | 台 | 1
21 | 污泥料仓 | V=15m³，P=11.5kW |  | 台 | 1
22 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径：￠220mm，P=2.2kW，不锈钢，带起吊装置 |  | 台 | 1
23 | 污泥螺杆泵 | Q=0~15m3/h，H=20m，P=4kw，变频控制 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
24 | 回用水泵 | Q=35m3/h，H=12m，P=2.2kW，池深3.2m，耦合安装 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
25 | 超声波液位计 | 测量范围：0-5m |  | 台 | 3
26 | 电控系统 | / |  | 套 | 1
二 | 降浊设备管配件清单 |  |  |  |  | / | /
1 | 进出水系统 |  |  |  |  | / | /
27 | 焊接钢管 | DN100 | Q235 | 米 | 3
28 | 焊接钢管 | DN450 | Q235 | 米 | 30
29 | 焊接钢管 | DN500 | Q235 | 米 | 9
30 | 焊接钢管 | DN600 | Q235 | 米 | 26
31 | 焊接钢管 | DN800 | Q235 | 米 | 65 |  |  |  | 至站区外1m
32 | 焊接钢管 | DN1000 | Q235 | 米 | 10
33 | 过水方管 | 2700×200 | 不锈钢 | 套 | 3 |  |  |  | 现场钢板焊接
34 | 三通 | DN800×800×600 | Q235 | 个 | 1
35 | 三通 | DN1000×1000×600 | Q235 | 个 | 1
36 | 三通 | DN800×800×450 | Q235 | 个 | 4
37 | 三通 | DN800×800×1000 | Q235 | 个 | 1
38 | 90°弯头 | DN800 | Q235 | 个 | 4
39 | 90°弯头 | DN600 | Q235 | 个 | 4
40 | 90°弯头 | DN500 | Q235 | 个 | 3
41 | 90°弯头 | DN450 | Q235 | 个 | 4
42 | 90°弯头 | DN100 | Q235 | 个 | 1
43 | 异径接头 | DN300×450 | Q235 | 个 | 4
44 | 柔性接头 | DN450 | Q235 | 个 | 4
45 | 双法兰伸缩限位接头 | DN450 | Q235 | 个 | 4
46 | 双法兰伸缩限位接头 | DN800 | Q235 | 个 | 1
47 | 止回阀 | DN450 | Q235 | 个 | 4
48 | 蝶阀 | DN450 | Q235 | 个 | 3
49 | 蝶阀 | DN500 | Q235 | 个 | 3
50 | 浮球阀 | DN100 | Q235 | 个 | 1
51 | 闸阀 | DN100 | Q235 | 个 | 1
52 | 法兰 | DN800 | Q235 | 片 | 2
53 | 法兰 | DN600 | Q235 | 片 | 3
54 | 法兰 | DN500 | Q235 | 片 | 9
55 | 法兰 | DN450 | Q235 | 片 | 16
56 | 法兰 | DN300 | Q235 | 片 | 4
57 | 盲板 | DN800 | Q235 | 片 | 2
58 | 刚性防水套管 | DN200 | Q235 | 个 | 1
59 | 刚性防水套管 | DN300 | Q235 | 个 | 8
60 | 管道支架 | DN450 | Q235 | 个 | 4
61 | 玻璃钢盖板 |  | 玻璃钢 | m² | 26
62 | 围网
2 | 清水系统 |  |  |  |  | / | /
63 | UPVC管 | DN100 | UPVC | 米 | 27
64 | UPVC管 | DN80 | UPVC | 米 | 60 |  |  |  | 至站区外1m
65 | UPVC管 | DN80 | UPVC | 米 | 7
66 | UPVC管 | DN65 | UPVC | 米 | 60
67 | UPVC管 | DN32 | UPVC | 米 | 12
68 | 闸阀 | DN100 | UPVC | 个 | 1
69 | 闸阀 | DN80 | UPVC | 个 | 1
70 | 闸阀 | DN50 | UPVC | 个 | 2
71 | 止回阀 | DN80PN1.0MPa | UPVC | 个 | 1
72 | 止回阀 | DN100PN1.0MPa | UPVC | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
73 | 柔性接头 | DN100PN1.0MPa | UPVC | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
74 | 柔性防水套管 | DN100 | Q235 | 个 | 2 |  |  |  | 02S404/5
75 | 柔性防水套管 | DN80 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 02S404/5
76 | 三通 | DN100×100×100 | UPVC | 个 | 1
77 | 三通 | DN100×100×65 | UPVC | 个 | 1
78 | 三通 | DN80×80×80 | UPVC | 个 | 1
79 | 三通 | DN50×50×50 | UPVC | 个 | 1
80 | 三通 | DN50×50×32 | UPVC | 个 | 5
81 | 90°弯头 | DN100 | UPVC | 个 | 4
82 | 90°弯头 | DN65 | UPVC | 个 | 2
83 | 90°弯头 | DN50 | UPVC | 个 | 6
84 | 90°弯头 | DN32 | UPVC | 个 | 8
85 | 异径接头 | DN100×50 | UPVC | 个 | 1
86 | 异径接头 | DN50×32 | UPVC | 个 | 1
87 | 法兰 | DN100 | UPVC | 片 | 2
88 | 法兰 | DN32 | UPVC | 片 | 3
3 | 污泥、滤液系统 |  |  |  |  | / | /
89 | 焊接钢管 | DN200 | Q235 | 米 | 23
90 | 焊接钢管 | DN150 | Q235 | 米 | 16
91 | 焊接钢管 | DN100 | Q235 | 米 | 10
92 | 焊接钢管 | DN80 | Q235 | 米 | 41
93 | UPVC管 | DN100 | UPVC | 米 | 14
94 | UPVC管 | DN50 | UPVC | 米 | 8
95 | UPVC管 | DN40 | UPVC | 米 | 7
96 | 闸阀 | DN80PN1.0MPa | Q235 | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
97 | 球阀 | DN50PN1.0MPa | UPVC | 个 | 2
98 | 止回阀 | DN80PN1.0MPa | Q235 | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
99 | 柔性接头 | DN80PN1.0MPa | Q235 | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
100 | 底阀 | DN80PN1.0MPa | Q235 | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
101 | 手动球阀 | DN25 | Q235 | 个 | 2
102 | 柔性套管 | DN150 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 02S404/5
103 | 柔性套管 | DN100 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 02S404/5
104 | 90°弯头 | DN200 | Q235 | 个 | 3
105 | 90°弯头 | DN150 | Q235 | 个 | 1
106 | 90°弯头 | DN100 | Q235 | 个 | 6
107 | 90°弯头 | DN80 | Q235 | 个 | 11
108 | 90°弯头 | DN100 | UPVC | 个 | 3
109 | 90°弯头 | DN50 | UPVC | 个 | 3
110 | 90°弯头 | DN40 | UPVC | 个 | 3
111 | 三通 | DN200×200×200 | Q235 | 个 | 1
112 | 三通 | DN200×200×100 | Q235 | 个 | 1
113 | 三通 | DN150×150×100 | Q235 | 个 | 1
114 | 三通 | DN80×80×80 | Q235 | 个 | 1
115 | 三通 | DN50×50×100 | UPVC | 个 | 1
116 | 三通 | DN50×50×40 | UPVC | 个 | 1
117 | 三通 | DN50×50×50 | UPVC | 个 | 1
118 | 异径接头 | DN100×150 | Q235 | 个 | 1
119 | 异径接头 | DN40×50 | UPVC | 个 | 1
120 | 法兰 | DN100 | Q235 | 片 | 4
121 | 法兰 | DN80 | Q235 | 片 | 8
122 | 法兰 | DN100 | UPVC | 片 | 1
4 | 加药系统 |  |  |  |  | / | /
123 | UPVC管 | DN50 | UPVC | 米 | 5
124 | UPVC管 | DN40 | UPVC | 米 | 35
125 | UPVC管 | DN32 | UPVC | 米 | 137
126 | UPVC管 | DN25 | UPVC | 米 | 122
127 | 90°弯头 | DN50 | UPVC | 个 | 2
128 | 90°弯头 | DN40 | UPVC | 个 | 13
129 | 90°弯头 | DN32 | UPVC | 个 | 43
130 | 90°弯头 | DN25 | UPVC | 个 | 26
131 | 四通 | DN32×32×32×32 | UPVC | 个 | 3
132 | 四通 | DN25×25×25×25 | UPVC | 个 | 3
133 | 三通 | DN40×40×40 | UPVC | 个 | 1
134 | 三通 | DN32×32×32 | UPVC | 个 | 3
135 | 闸阀 | DN32PN1.0MPa | UPVC | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
136 | 止回阀 | DN32PN1.0MPa | UPVC | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
137 | 柔性接头 | DN32PN1.0MPa | UPVC | 个 | 2 |  |  |  | 配套法兰、螺栓螺母及垫片
138 | 球阀 | DN40 | UPVC | 个 | 2
139 | 球阀 | DN32 | UPVC | 个 | 2
140 | 法兰 | DN32 | UPVC | 片 | 4
三 | 降浊设备电气清单 |  |  |  |  | / | /
141 | 控制柜箱清单 |  |  |  |  | / | /
142 | 取水泵1#/2#控制柜AP1 | 落地安装2200*800*600 |  | 台 | 1
143 | 取水泵3#/4#控制柜AP10 | 落地安装2200*800*600 |  | 台 | 1
144 | 超磁控制柜1#AP2 | 落地安装2200*800*400 |  | 台 | 1
145 | 超磁控制柜2#AP3 | 落地安装2200*800*400 |  | 台 | 1
146 | 超磁控制柜3#AP4 | 落地安装2200*800*400 |  | 台 | 1
147 | 加药控制柜AP5 | 落地安装2200*800*400 |  | 台 | 1
148 | 脱泥控制柜AP6 | 落地安装2200*800*600 |  | 台 | 1
149 | PLC柜 | 落地安装2200*800*600 |  | 台 | 1
150 | 回用水泵控制箱AP9 | 支架安装1000*600*300 |  | 台 | 1
151 | UPS柜 | 落地安装2200*800*600 |  | 台 | 1
② | 取水泵1#/2#控制柜AP1 |  |  |  |  | / | /
152 | AP1-01 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC80
153 | AP1-02 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
154 | AP1-03 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC80
155 | AP1-04 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
156 | AP1-05 | DJYP2V- 2x2×1.0 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
157 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 50 |  |  |  | RC80
158 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 75 |  |  |  | RC32
③ | 超磁控制柜1#AP2 |  |  |  |  | / | /
159 | AP1-01 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC80
160 | AP1-02 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
161 | AP1-03 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC80
162 | AP1-04 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
163 | AP1-05 | DJYP2V- 2x2×1.0 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
164 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 50 |  |  |  | RC80
165 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 75 |  |  |  | RC32
④ | 超磁控制柜2#AP3 |  |  |  |  | / | /
166 | AP3-01 | YJV-0.6/1KV-4×4 |  | m | 15 |  |  |  | RC25
167 | AP3-02 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 13.5 |  |  |  | RC25
168 | AP3-03 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 13.5 |  |  |  | RC25
169 | AP3-04 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 15 |  |  |  | RC25
170 |  | 镀锌桥架 MR- 100x50 |  | m | 9 |  |  |  | 含桥架支架及安装附件
171 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 57 |  |  |  | RC25
⑤ | 超磁控制柜3#AP4 |  |  |  |  | / | /
172 | AP4-01 | YJV-0.6/1KV-4×4 |  | m | 15 |  |  |  | RC25
173 | AP4-02 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 13.5 |  |  |  | RC25
174 | AP4-03 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 13.5 |  |  |  | RC25
175 | AP4-04 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 15 |  |  |  | RC25
176 | AP4-05 | KVVP- 3×1.5 |  | m | 30 |  |  |  | RC25
177 | AP4-06 | DJYP2V- 2x2×1.0 |  | m | 30 |  |  |  | RC25
178 |  | 镀锌桥架 MR- 100x50 |  | m | 9 |  |  |  | 含桥架支架及安装附件
179 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 117 |  |  |  | RC25
⑥ | 加药控制柜AP5 |  |  |  |  | / | /
180 | AP5-01 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 40 |  |  |  | RC25
181 | AP5-02 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 40 |  |  |  | RC25
182 | AP5-03 | DJYP2V- 2x2×1.0 |  | m | 42 |  |  |  | RC25
183 | AP5-04 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
184 | AP5-05 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
185 | AP5-06 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
186 | AP5-07 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
187 | AP5-08 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
188 | AP5-9 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 15 |  |  |  | RC25
189 | AP5-10 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 15 |  |  |  | RC25
190 | AP5-11 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
191 | AP5-12 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
192 | AP5-13 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
193 | AP5-14 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
194 | AP5-15 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
195 | AP5-16 | YJV-0.6/1KV- 5×4 |  | m | 20 |  |  |  | RC32
196 | AP5-17 | KVV- 14×1.5 |  | m | 20 |  |  |  | RC25
197 |  | 镀锌桥架 MR- 100x50 |  | m | 16 |  |  |  | 含桥架支架及安装附件
198 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 292 |  |  |  | RC25
⑦ | 脱泥控制柜AP6 |  |  |  |  | / | /
199 | AP6-01 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 45 |  |  |  | RC32
200 | AP6-02 | YJV-0.6/1KV- 4×1.5 |  | m | 45 |  |  |  | RC25
201 | AP6-03 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 44 |  |  |  | RC32
202 | AP6-04 | YJV-0.6/1KV- 4×1.5 |  | m | 44 |  |  |  | RC25
203 | AP6-05 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 48 |  |  |  | RC25
204 | AP6-06 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 18 |  |  |  | RC25
205 | AP6-07 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 18 |  |  |  | RC25
206 | AP6-08 | DJYP2V-2x2×1.0 |  | m | 43 |  |  |  | RC25
207 | AP6-09 | YJV-0.6/1KV- 5×4 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
208 | AP6-10 | KVV- 14×1.5 |  | m | 25 |  |  |  | RC25
209 | AP6-11 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 20 |  |  |  | RC25
210 | AP6-12 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 20 |  |  |  | RC25
211 | AP6-13 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 18 |  |  |  | RC32
212 | AP6-14 | YJV-0.6/1KV- 4×6 |  | m | 20 |  |  |  | RC32
213 | AP6-15 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 20 |  |  |  | RC25
214 | AP6-16 | KVV- 10×1.5 |  | m | 20 |  |  |  | RC25
215 | AP6-17 | DJYP2V- 2x2×1.0 |  | m | 25 |  |  |  | RC25
216 | AP6-18 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 15 |  |  |  | RC32
217 | AP6-19 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 15 |  |  |  | RC32
218 | AP6-20 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 15 |  |  |  | RC32
219 | AP6-21 | YJV-0.6/1KV- 4×4 |  | m | 15 |  |  |  | RC32
220 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 346 |  |  |  | RC25
221 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 212 |  |  |  | RC32
⑧ | 回用水泵控制箱AP9 |  |  |  |  | / | /
222 | AP9-01 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
223 | AP9-02 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
224 | AP9-03 | YJV-0.6/1KV- 4×2.5 |  | m | 10 |  |  |  | RC25
225 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 30 |  |  |  | RC25
226 | 取水泵3#/4#控制柜AP10
227 | AP10-01 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC80
228 | AP10-02 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
229 | AP10-03 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC80
230 | AP10-04 | 设备厂家自带潜水电缆 |  | m | 25 |  |  |  | RC32
231 | AP10-05 | KVV- 10×1.5 |  | m | 20
232 | AP10-06 | DJYP2V- 2x2×1.0 |  | m | 20
233 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 50 |  |  |  | RC80
234 | 保护管 |  | 热镀锌钢管 | m | 50 |  |  |  | RC32
四 | 自控材料清单 |  |  |  |  | / | /
235 | 导轨 |  |  | 条 | 1 |  |  |  | BP
236 | 电源 |  |  | 块 | 1 |  |  |  | PS1
237 | PLC | CPU 1514SP-2 PN |  | 块 | 1 |  |  |  | CPU
238 | 485模块 | 6ES7 155-6BU00-0CN0 |  | 块 | 1
239 | 16DI | 6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 块 | 2
240 | 16DO | 6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 块 | 2
241 | 8AI | 6ES7 134-6GF00-0AA1 |  | 块 | 2
242 | 8AO | 6ES7 135-6HD00-0BA1 |  | 块 | 2
243 | 接口模块 | 6ES7155-6AA01-0BN0 |  | 块 | 1
245 | 计算机 | 英特尔酷睿 i9 CPU；32G内存；1T，固态硬盘；显示器：24寸，分辨率1920×1080；DVD-RW光驱，系统WIN10专业版。 |  | 台 | 2
246 | 工业交换机 | 6光口、10电口 |  | 台 | 1
247 | 打印机 | A4，黑白激光打印机 |  | 台 | 1
248 | 编程软件 | 与PLC品牌匹配 |  | 套 | 1
249 | 组态软件 | WINCC运行版 RT2048 |  | 套 | 1
250 | 组态软件 | WINCC开发版 RC2048 |  | 套 | 1
251 | PLC柜 | AI、AO通道加信号隔离器和信号避雷器，DO中间继电器隔离。 2200*800*600 |  | 台 | 1
252 | UPS | 容量：10kVA；应急供电不小于30分钟 |  | 台 | 1
253 | 液晶显示器 | 100英寸，带5米高清数据线，安装支架等附件 |  | 台 | 1
合计
注：供应商应结合施工图纸并自行踏勘现场，清单标蓝部分由现场施工单位提供，供应商无需报价。 供应商如发现报价清单漏项应在报价时自行深化补充，修改报价清单并标红后再进行报价。
是否含安装 |  | 是，整体安装调试完成，含设备预埋件施工以及外管道接驳等所有内容，直至满足设计及业主要求并经验收合格。 要求供应商委派至少1名负责人常驻现场负责施工及协调、对接等工作。
品牌要求 |  | 符合采购人公司品牌库内推荐的品牌，允许与推荐品牌同档次或更高档次品牌
合同期限 |  | /
质量标准 |  | 合格，按最新颁发的国家标准执行
供货周期 |  | 自成交之日起30日历日主要设备进场，60日历日内完成安装调试
供货地点 |  | 采购人指定地点，由供应商负责运输、卸货。
质保期 |  | 两年
履约保证金 |  | 成交价的2%，在采购人确定供应商后合同签订前由中标人以现金形式打入采购人账户 账户名称：湖州南浔城投城市建设集团有限公司 账 号：366258342239 开户银行：中国银行股份有限公司南浔区支行
开票税率 |  | 13%
付款方式 |  | 合同签订后支付合同价的10%；主要设备到场后支付主要设备对应合同价的60%；整体安装完成支付至实际完成工程量的75%；调试完成支付至实际完成工程量的85%；整体竣工验收合格并经结算后支付至结算总金额的95%，剩余5%作为质保金待保修期2年满后付清（无息）。 供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。
结算方式 |  | 按供应商的最终成交价总价包干
报价单位（盖章）： |  |  |  | 联系电话：
法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：