## Sheet1
有限公司 材料报价单
序号 | 物品名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价
1 | 光伏组件（光伏板） | 595Wp/块的单晶硅组件（组件尺寸为 2278 x 1134x 30mm） | 1194 | 块 | 天合、晶澳、通威、晶科
2 | 逆变器 | （1）逆变器转换效率不低于97.5%。 （2）逆变器具备直流反接保护，具备交流短路保护、具有防雷保护、具有温度保护、具备防孤岛保护。逆变器具有RS485通讯接口和以太网接口或具有GPRS功能，能够向中央监控系统等远程监控设备传输数据； | 6 | 台 | 华为110KW原厂5年质保；固德威；锦浪；阳光
3 | 国标铜芯 (光伏/直流)电缆 | （1）直流侧电缆以减少线损并防止外界干扰的原则选型，选用绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求。型号：PV1-F-1*4 | 10000 | 米 | 品牌：上上电缆、上辐电缆
4 | 国标铜芯 (光伏/交 流)电缆 | 型号：ZR-YJV-0.6 / 1KV-3*70+1*35 工作环境条件 环境温度：-40ºC ～+90ºC 最高线温：120ºC 该电缆适用于工作在环境温度小于等于90ºC的情况。基于EN60216-1（20000h,50％断裂伸长率保留率）的要求，因此规定其绝缘和护套的温度指数为120 ºC。 期望寿命：25年 允许5s内短路温度达200 ºC | 900 | 米 | 品牌：上上电缆
5 | 锌镁铝导水 支架 | 主梁、横条厚度1.2mm热渡锌支架主要部件材质全部为Q235B钢材其中渡锌层平均厚度不低于275g，镀锌标准符合GB／T13912-2002，不锈钢部件材质全部为SUS304,强度等级A2-70。所有施工造成的原有防腐防锈层损坏，会采取等级相当的防腐处理，所有的紧固件、连接件应做二次防腐，刷防锈漆。 | 1 | 批
6 | 并网柜 | 足光伏并网系统的技术要求，实现对光伏系统的保护、监控。并网柜由断路器、隔离开关、计量表计、浪涌保护器、柜体等部件组成 | 2 | 台 | 东宇电气GGD，元器件：正泰、德力西
7 | 辅材 | 铰链件、内外六角螺栓、边压块、中压块、U型螺栓 | 1 | 批
8 | 桥架 | 热镀锌 电缆桥架 | 100 | 米
9 | 接地扁铁 | 国标4*40mm | 200 | 米
10 | 安装费 | 安装工程所发生的一切费用。包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费等、间接费等完成工程所需要的费用。 | 1 | 回
11 | 其他增项费用说明 | 设计、前期手续、并网杂费等其他完成本项目的一切增项费用。 | 1 | 项
12 | 总价
备注 |  | 清单内数量仅供参考，请供应商根据采购人提供的图纸进行复核后报价，如有漏项请修改补充并标红报价。
合同期限 |  | /
品牌 |  | 满足清单同等档次或以上档次品牌，本清单品牌仅供参考，供应商可进行替换
质量标准 |  | 相关参数根据采购人提供的图纸要求以及设计要求为准。 质量标准按最新颁发的国家标准执行，国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。
供货周期 |  | 合同签订后15个自然日内主要设备供货安装完成，设备安装完成后15个自然日内通过当地电力部门验收且并网发电。
供货地点 |  | 湖州市南浔区
质保期 |  | 太阳电池组件的使用寿命不低于25年，材料工艺质保不低于12年；组件第1年功率衰降<1.5%;之后每年衰减不超过 0.4%。逆变器要求具有故障数据自动记录存储功能，存储时间大于10年,平均无故障时间不低于5年，使用寿命不低于25年，质保期不低于5年。
履约保证金 |  | 采购成交价的2%，成交供应商需在合同签订前缴纳
开票税率 |  | 13%
付款方式 |  | 合同签订后支付合同价的20%预付款，合同内主要设备（特指组件）全部入场支付合同价的40%，安装调试完毕并通过当地电力部门验收且并网发电，并向发包人提交全套竣工资料支付合同价的15%，项目审核核准完成后支付至核准价98.5%，余款待验收并网发电2年后无质量问题无息付清。
结算方式 |  | 按实际发生供货数量结算（固定综合单价*实际供货数量）。
报价单位（盖章）:
法人或委托授权人（签字或加盖法人章）：
联系电话：